Утверждены
Приказом ГУГПС МВД России
от 5 ноября 2001 г. N 76

Согласованы
письмом
Госгортехнадзора России
от 23 мая 2000 г. N 03-35/215

Дата введения -
1 января 2002 года

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД.
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

FIRE HAZARD OF TECHNOLOGICAL MEDIA.
LIST OF INDEXES

НПБ 23-2001

Разработаны Федеральным государственным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" (ФГУ ВНИИПО) МВД России (Ю.Н. Шебеко, В.Ю. Навценя, О.В. Васина) и Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России (Ю.И. Дешевых, А.Н. Гилетич).
Внесены и подготовлены к утверждению отделом пожарной охраны объектов ГУГПС МВД России.
Утверждены Приказом ГУГПС МВД России от 5 ноября 2001 г. N 76.
Согласованы с Госгортехнадзором России (письмо N 03-35/215 от 23.05.2000).
Вводятся впервые.
Дата введения в действие 1 января 2002 г.
Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ГУГПС и ФГУ ВНИИПО МВД России.

1. Область применения

1.1. Настоящие нормы устанавливают требования, подлежащие выполнению для обеспечения пожарной безопасности технологических сред на различных технологических объектах.
Требования пожарной безопасности к технологическим средам устанавливаются в виде показателей их пожарной опасности.
1.2. Требования указанных норм распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и эксплуатируемые объекты.
1.3. Нормы не распространяются на технологические среды, в которых обращаются взрывоопасные вещества, средства инициирования взрывчатых веществ, ядовитые и радиоактивные вещества.
1.4. Наряду с настоящими нормами, необходимо руководствоваться нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

2. Термины и определения

В нормах используются следующие термины с соответствующими определениями:
технологическая среда - сырьевые вещества и материалы, полупродукты и продукты, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе);
пожарная опасность технологических сред - возможность возникновения и (или) развития пожара, обусловленная физико-химическими свойствами и параметрами указанных сред.

3. Показатели пожарной опасности технологических сред

3.1. Технологические среды могут представлять собой:
- индивидуальные химические вещества в чистом виде и в виде технического продукта, отвечающего соответствующим требованиям стандарта или техническим условиям;
- смеси индивидуальных химических веществ, выпускаемые в соответствии со стандартом или техническими условиями;
- природные и искусственные материалы, отвечающие требованиям соответствующих стандартов или технических условий;
- технологические полупродукты и продукты производства, которые выделяются в виде самостоятельных фракций и накапливаются в количествах, создающих пожарную опасность.
3.2. Показатели пожарной опасности технологических сред устанавливаются для веществ, находящихся в соответствующем агрегатном состоянии:
- газов - веществ, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа;
- жидкостей - веществ, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидкостям относят также твердые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения которых ниже 50 °С;
- твердых веществ и материалов - индивидуальных веществ и их смесевых композиций с температурой плавления или каплепадения выше 50 °С, а также веществ, не имеющих температуры плавления (например, древесина, ткани и т.п.);
- пылей - диспергированных твердых веществ и материалов с размером частиц менее 850 мкм;
- аэрозолей - систем, состоящих из твердых и жидких мелких частиц (с размером менее 850 мкм), диспергированных (распыленных) в газовой фазе.
3.3. Оценка пожарной опасности технологических сред состоит в определении комплекса показателей, перечень которых зависит от агрегатного состояния технологической среды, параметров ее состояния и особенностей технологического процесса.
3.4. Оценка пожарной опасности технологических сред проводится по методикам, утвержденным в установленном порядке.
3.5. Пожарная опасность технологических сред определяется с учетом условий осуществления технологического процесса по регламенту (повышенные или пониженные давления, температуры и т.д.).
3.6. Характеристики показателей пожарной опасности технологических сред.
Группа горючести - классификационная характеристика способности технологических сред к горению.
Температура вспышки - самая низкая температура технологической среды, при которой в условиях специальных испытаний над ее поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источников зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения.
Температура воспламенения - наименьшая температура горючей жидкой или твердой технологической среды, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое горение.
Температура самовоспламенения - самая низкая температура технологической среды, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением.
Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) - минимальное и максимальное содержание горючего в технологической среде, при котором возможно распространение пламени по среде на любое расстояние от источника зажигания.
Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) - температуры жидкой технологической среды, при которых ее насыщенные пары образуют концентрации с заданным содержанием окислителя, равные соответственно нижнему (нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам распространения пламени.
Температура тления - температура дисперсной технологической среды, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления, заканчивающихся беспламенным горением.
Условия теплового самовозгорания - выявленная зависимость между температурой окружающей среды, массой технологической среды и временем до момента ее самовозгорания.
Минимальная энергия зажигания - наименьшее значение энергии электрического разряда, способной воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся технологическую среду.
Кислородный индекс - минимальное содержание кислорода в технологической среде, при котором возможно свечеобразное горение материалов в условиях специальных испытаний.
Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами - качественный показатель, характеризующий пожарную опасность технологических сред, связанную с возможностью воспламенения и взрыва при химическом взаимодействии компонентов среды.
Нормальная скорость горения смеси - скорость перемещения фронта пламени относительно несгоревшей газообразной технологической среды в направлении, перпендикулярном к его поверхности.
Удельная скорость выгорания - масса жидкой или твердой горючей технологической среды, сгорающей в единицу времени с единицы площади.
Коэффициент дымообразования - величина, характеризующая оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании технологической среды с заданной насыщенностью в объеме помещения.
Индекс распространения пламени - условный безразмерный показатель, характеризующий способность технологической среды распространять пламя по поверхности.
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов - отношение массы технологической среды к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при ее горении газообразные продукты вызывают гибель 50% подопытных животных.
Минимальное содержание кислорода - концентрация кислорода в горючей технологической среде, ниже которой воспламенение и горение ее становятся невозможными.
Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора - наименьшая концентрация флегматизатора (разбавителя) в технологической среде, при которой среда становится неспособной к распространению пламени.
Максимальное давление взрыва - наибольшее давление, возникающее при дефлаграционном горении газо-, паро- или пылевоздушной технологической среды в замкнутом сосуде.
Скорость нарастания давления взрыва - производная давления взрыва по времени на восходящем участке зависимости давления взрыва газо-, паро- или пылевоздушной технологической среды в замкнутом сосуде от времени.
Критическая поверхностная плотность теплового потока - минимальная плотность теплового потока, вызывающая воспламенение технологической среды при длительном воздействии.
Длина распространения пламени по струе аэрозоля - величина, характеризующая возможность распространения пламени по жидкой технологической среде в распыленном состоянии.
Предельная скорость срыва диффузионного факела - скорость парогазовой технологической среды при истечении в окружающую атмосферу, при которой происходит срыв диффузионного пламени.
Минимальная концентрация негорючего разбавителя в воздухе, при которой существует диффузионное пламя, - минимальное содержание негорючего газа или пара в технологической среде, при котором горение диффузионного факела становится невозможным.
Удельная теплота сгорания - изменение энтальпии, которое сопровождает изотермически и изобарно протекающую реакцию сгорания единицы массы технологической среды с эквивалентным количеством кислорода.
Индекс пожаровзрывоопасности - параметр, равный произведению скорости нарастания давления взрыва на корень кубический из величины объема реакционного сосуда.
Способность к экзотермическому разложению - совокупность параметров (температура, давление, концентрация и т.п.), характеризующих условия экзотермического разложения технологической среды.
Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии - предельная степень адиабатического сжатия газопаровоздушной технологической среды, при которой происходит ее воспламенение.
Излучающая способность пламени - плотность теплового потока очага пожара непосредственно на поверхности пламени при горении технологической среды.
Безопасный экспериментальный максимальный зазор - максимальный зазор между фланцами оболочки, через который не происходит распространение горения в окружающую атмосферу.
3.7. Перечень и применяемость показателей пожарной опасности технологических сред с учетом их агрегатного состояния приведены в таблице.
3.8. Перечень показателей, необходимых и достаточных для характеристики пожарной опасности технологических сред в условиях производства, переработки, транспортирования и хранения, определяет разработчик проекта. При необходимости могут быть использованы и другие показатели, не указанные в таблице.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД

Показатель      
пожарной опасности  
технологической среды	Приме- 
няе-   
мость  
показа-
теля в 
зависи-
мости  
от аг- 
регат- 
ного   
состоя-
ния ве-
щества 	Область применения        	
	г	ж	т	п		
Группа горючести     	+	+	+	+	Для определения способности техно-
логических сред к горению         	
Температура вспышки  	-	+	-	-	При категорировании помещений по  
взрывопожарной и пожарной опаснос-
ти; для обеспечения пожарной безо-
пасности технологических процессов	
Температура воспламе-
нения                	-	+	+	+	При определении группы горючести и
оценки пожарной опасности техноло-
гических сред                     	
Температура самовос- 
пламенения           	+	+	+	+	При определении группы взрывоопас-
ной смеси для выбора типа взрыво- 
защищенного электрооборудования   	
Концентрационные пре-
делы распространения 
пламени (воспламене- 
ния)                 	+	+	-	+	При определении концентраций горю-
чих газов, паров и пылей, при ко- 
торых возможно распространение    
пламени                           	
Температурные пределы
распространения      
пламени              
(воспламенения)      	+	+	-	-	При определении пожаробезопасных  
температурных режимов работы обо- 
рудования.                        
Для расчетной оценки концентраци- 
онных пределов распространения    
пламени                           	
Температура тления   	-	-	+	+	При разработке мероприятий по     
обеспечению пожарной безопасности 
технологических сред, склонных к  
тлению                            	
Условия теплового са-
мовозгорания         	-	-	+	+	При выборе безопасных условий хра-
нения и переработки технологичес- 
ких сред, склонных к самовозгора- 
нию                               	
Минимальная энергия  
зажигания            	+	+	-	+	При разработке мероприятий по     
обеспечению пожарной безопасности 
и электростатической искробезопас-
ности технологических сред        	
Кислородный индекс   	-	-	+	-	При обеспечении безопасности тех- 
нологических сред, связанных с об-
ращением полимерных материалов    	
Способность взрывать-
ся и гореть при взаи-
модействии с водой,  
кислородом воздуха и 
другими веществами   	+	+	+	+	При определении категории помеще- 
ний по взрывопожарной и пожарной  
опасности.                        
При выборе безопасных условий сов-
местного хранения и транспортиро- 
вания технологических сред.       
При выборе средств пожаротушения  	
Нормальная скорость  
горения смеси (для   
пылей - эффективная  
нормальная скорость  
распространения пла- 
мени)                	+	+	-	+	При разработке и создании огне-   
преградителей, предохранительных  
мембран и других разгерметизирую- 
щих устройств                     	
Удельная скорость вы-
горания              	-	+	-	-	При определении продолжительности 
горения жидких технологических    
сред в резервуарах, интенсивности 
тепловыделения и подачи огнетуша- 
щих веществ                       	
Коэффициент дымообра-
зования              	-	-	+	-	Для классификации технологических 
сред по дымообразующей способности	
Индекс распростране- 
ния пламени          	-	-	+	-	Для классификации технологических 
сред по способности распространять
пламя по поверхности              	
Показатель токсичнос-
ти продуктов горения 
полимерных материалов	-	+	+	+	Для оценки токсичности технологи- 
ческих сред, содержащих полимеры  	
Минимальное содержа- 
ние кислорода        	+	+	-	+	При разработке мероприятий по     
обеспечению пожарной безопасности 
технологических сред с пониженным 
содержанием кислорода             	
Минимальная флегмати-
зирующая концентрация
флегматизатора       	+	+	-	+	При разработке мероприятий по     
обеспечению пожарной безопасности 
технологических сред с наличием   
разбавителя (флегматизатора, инги-
битора)                           	
Максимальное давление
взрыва               	+	+	-	+	При определении категории помеще- 
ний по взрывопожарной и пожарной  
опасности и разработке мероприятий
по обеспечению пожаровзрывобезо-  
пасности технологического оборудо-
вания                             	
Скорость нарастания  
давления взрыва      	+	+	-	+	При разработке мероприятий по     
взрывозащите технологического обо-
рудования (расчет предохранитель- 
ных клапанов, мембран и т.п.)     	
Критическая поверх-  
ностная плотность    
теплового потока     	-	+	+	-	При разработке мероприятий по сни-
жению способности технологических 
сред воспламеняться под действием 
теплового излучения пламени и оп- 
ределении категорий помещений по  
пожарной опасности                	
Длина распространения
пламени по струе     
аэрозоля             	-	+	-	-	Для оценки пожарной опасности жид-
ких технологических сред в распы- 
ленном состоянии                  	
Предельная скорость  
срыва диффузионного  
факела               	+	+	-	-	При оценке пожарной опасности ава-
рийного истечения технологических 
сред                              	
Минимальная концент- 
рация негорючего раз-
бавителя в воздухе,  
при которой существу-
ет диффузионное пламя	+	+	+	-	При оценке последствий аварийного 
истечения парогазовых технологи-  
ческих сред                       	
Удельная теплота сго-
рания                	+	+	+	+	При оценке пожарной опасности тех-
нологических сред и определении   
категорий помещений и наружных ус-
тановок по взрывопожарной и пожар-
ной опасности                     	
Индекс пожаровзрыво- 
опасности            	+	-	-	+	Для оценки пожарной опасности тех-
нологических сред в технологичес- 
ком оборудовании                  	
Способность к экзо-  
термическому разложе-
нию                  	+	+	+	+	Для термодинамически нестабильных 
технологических сред, способных   
вызвать резкий рост температуры и 
давления при разложении           	
Способность к воспла-
менению при адиабати-
ческом сжатии        	+	+	-	+	Параметр, характеризующий способ- 
ность технологической среды к     
воспламенению при адиабатическом  
сжатии в смеси с воздухом или дру-
гим окислителем                   	
Излучающая способ-   
ность пламени        	+	+	+	+	Для оценки плотности теплового по-
тока от пламени при горении техно-
логических сред                   	
Безопасный экспери-  
ментальный максималь-
ный зазор            	+	+	-	+	При выборе степени взрывозащиты   
электрооборудования               	

Примечания. 1. Обозначения колонок 2 - 5: "г" - газы, "ж" - жидкости, "т" - твердое вещество, "п" - пыль.
2. Знак "+" обозначает применяемость, знак "-" - неприменяемость показателя пожарной опасности для технологической среды.

Источник публикации
"Пожарная безопасность", N 1, 2002
Примечание к документу

Название документа
"ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. НПБ 23-2001"
(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 05.11.2001 N 76)